湖北省省级政府采购最终报价单

2023年10月26日

| 采购单位（加盖公章）：湖北省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人：朱文俊、饶欢 |  |  | 联系电话：027-87571028 |  | 传真： |  |  |
| 采 购 需 求 | 商品（服务） 名称 | 规格型号 | 规格及要求 | 数量（台） | 供货 时间 | 单价（元） | 总价（元） |
|  | 省卫健委办公楼电梯维修维保 | 日本三菱 | 详见招标附件：电梯设备清单、电梯维保内容及要求 | 1 | 1年 |  |  |
|  |  | 日本三菱 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 日本三菱 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 日本三菱 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 日本三菱 |  | 1 |  |  |  |
| 供应商（加盖公章）： |  |  | 联系人： |  | 联系电话： |  |  |

电梯设备清单

| 序号 | 品牌型号 | 保养方式 | 载重量 | 梯速 | 层站 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号货梯 | 日本三菱 | 半包 | 1050KG | 2.0m/s | 14 | 1 |  |
| 2号客梯 | 日本三菱 | 半包 | 1050KG | 2.0m/s | 13 | 1 |  |
| 3号客梯 | 日本三菱 | 半包 | 1050KG | 2.0m/s | 13 | 1 |  |
| 4号客梯 | 日本三菱 | 半包 | 1050KG | 2.0m/s | 9 | 1 |  |
| 5号客梯 | 日本三菱 | 半包 | 1050KG | 2.0m/s | 8 | 1 |  |

电梯设施设备维护保养标准及要求（月度）

| 序号 | 维护保养内容 | 维护保养标准及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯机房维护 | 1、机房内清洁整洁，无杂物、无废品及无污染物等，无乱接乱拉电线。 2、设施设备完好，门窗关闭正常，照明正常，空调设备运行良好、机房内温度适当（30℃以下）。 3、每月上门服务不小于2次，并进行清理整理，对维护维保内容进行详细、完整记录。 | 月/2次 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 1、齐全，在指定位置。 2、每半月检查清洁1次，发现偏离指定位置，立即进行调整调试。 | 月/2次 |
| 3 | 曳引机 | 1、运行正常，运行时无异常振动和异常声响。2、每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 4 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 5 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 6 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常响声，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 7 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 8 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 9 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求； 制动力自监测系统有记录。 | 月/2次 |
| 10 | 编码器 | 清洁，安装牢固。 | 月/2次 |
| 11 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常。 | 月/2次 |
| 12 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常，无异响，层门开关灵敏。 | 月/2次 |
| 13 | 紧急电动运行装置 | 工作正常，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 14 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 15 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 16 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏。 | 月/2次 |
| 17 | 对重／平衡重块及其压板 | 对重／平衡重块无松动，压板紧固。 | 月/2次 |
| 18 | 井道照明 | 齐全、正常，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 19 | 轿厢照明、应急照明、风扇、空调 | 工作正常、稳固，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 20 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 21 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 22 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 23 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 24 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 25 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 26 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 27 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 28 | 层门地坎 | 每半月清洁、检查1次。 | 月/2次 |
| 29 | 层门自动关闭装置 | 运行正常，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 30 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 31 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 32 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 33 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常。 | 月/2次 |
| 34 | 底坑停止装置 | 工作正常，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 35 | 变压器检查 | 确认变压器无异常的电磁声和震动，电压正常，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 36 | 检查控制屏上的继电器与接线 | 接线无松动，接触良好，电源电压值正确，检查开关门继电器机电联锁机构完好有效，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 37 | 检查电器设备上全部熔断丝 | 不准有铜丝代替容丝或容丝规格不符规定的现象，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 38 | 限速器检查、清洗润滑是否灵活可靠 | 有封记，且有有效日期，绳钳口无油污，钢丝绳无断股，短丝不超标准，限速器开关先于限速器动作，动作速度符合动作值和铭牌要求。，每半月检查、清洗润滑1次。 | 月/2次 |
| 39 | 检查轿厢照明 | 所有灯都应亮，且灯罩应当完好。 | 天/1次 |
| 40 | 检查对外联络装饰 | 功能正常，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 41 | 操纵厢各开关按钮信号指示灯正确无误 | 急停，检修开关工作正常，各按钮操作功能完好无损，各开关有相应功能。接线无松动，接触良好，电源电压值正确。，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 42 | 轿内指示正确无误 | 层楼指示正确显示楼层数，无损坏，声视信号正常，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 43 | 检查光幕 | 门能自动打开，开门声音正常无滞留现象，光幕整体清洁牢固，扇开机构清洁润滑，开关应有2-3mm余量，光幕功能有效。 | 月/2次 |
| 44 | 层门锁检查 | 接触可靠，门关闭后各项尺寸符合标准。 | 月/2次 |
| 45 | 门刀与层门坎检查 | 门刀与地坎间隙为6-10mm，轿门地坎与层门地坎间隙为30±3，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 46 | 安全钳开关 | 开关灵活可靠，开关动作时不能运行，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 47 | 自动门机构检查调整清洁 | 皮带涨紧度一致，限位位置正确，开关完好，开关门速度合适，变速缓和无冲突，无撞击声，门机上弯曲线无刮擦破断现象，门机限位开关力臂变形应及时更新，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 48 | 门机检查 | 门机清洁、润滑，机械部分轴承完好无杂音，电器部分正常，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 49 | 轿顶清洁工作 | 轿顶清洁、干燥，无杂物堆放，并且护栏完好无损。 | 月/2次 |
| 50 | 检查厅门门锁接点调整门锁滚轮，清洁厅门上下坎 | 外观清洁各部间隙符合要求无噪声，动作灵活，接触可靠，触头无人为弯曲、腐蚀、层门锁啮合不小于7mm，用100N（牛顿）的外力打不开层门，偏心轮与层门上坎下端间隙为≤0.5mm，层门自动关闭装置可靠，门角无松动，地坎清洁无杂物，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 51 | 检查呼梯钮及灯 | 功能完好，灯亮自持，到站消号，无破损。，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 52 | 指示灯到站钟 | 指示正确，钟声响，数字显示无误差，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 53 | 检查随行电缆 | 无扭曲，无刮破，绑所牢固，无碰擦，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 54 | 检查井道检修开关 | 检修灯完好，开关有效，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 55 | 检查缓冲器油、油量、开关功能 | 油质完好、油量准，开关功能完好，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 56 | 检查底坑开关照明及轿顶照明 | 急停开关打开，能停止运行照明灯完好，可以开关，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 57 | 检查涨紧轮断绳开关及下轮高度 | 开关完好，有效，下轮高度符合规定300mm以上，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 58 | 清扫底坑 | 底坑无积水，无垃圾，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 59 | 平层误差检查 | 确认平层误差在±3mm以内，每半月检查1次 | 月/2次 |
| 60 | 井道信息 | 功能完好，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 61 | 绝对值编码器及同步带 | 转动是否灵活，数据是否准确，同步带与齿轮的啮合是否适度，有无断裂等异常。 | 月/2次 |
| 62 | 补偿装置检查 | 补偿绳的伸长量超过允许的调节量时应予以揭短，检查补偿链的消音绳是否折断，运行是否正常，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 63 | 轿厢风扇噪音 | 不符要求修理或更换，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 64 | 快车运行时 | 检查登记停站、消耗各断电器动作是否正常。 | 月/2次 |
| 65 | 检查曳相电动机 | 前后滑动轴承有无发热情况，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 66 | 舒适性 | 进行试运行，感觉从启动到平层皆无异常振动、冲击及异常声响，每半月检查1次。 | 月/2次 |
| 67 | 异常响声、振动 | 确认轴承编码器的轴承处有无异常声响，确认变夺器有关异常的电磁声音和振动，每半月检查1次。 | 月/2次 |

电梯设施设备维护保养标准及要求（季度）

| 序号 | 维护保养内容 | 维护保养标准及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 3月/1次 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 3月/1次 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 | 3月/1次 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 | 3月/1次 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清沽，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 | 3月/1次 |
| 6 | 限速器轮槽、眼速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 | 3月/1次 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 3月/1次 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 | 3月/1次 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 | 3月/1次 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 | 3月/1次 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 | 3月/1次 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适直，柱塞无锈蚀 | 3月/1次 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 | 3月/1次 |
| 14 | 检查电动机、曳引机的油质、油量 | 油早充足，油质良好无杂质，厚薄适中，电机或曳引机运行无异常噪声，无异常发热。 | 3月/1次 |

电梯设施设备维护保养标准及要求（半年）

| 序号 | 维护保养内容 | 维护保养标准及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观 良好，无老化等现象 | 6月/1次 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 | 6月/1次 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 | 6月/1次 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 | 6月/1次 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 | 6月/1次 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 | 6月/1次 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动 ，润滑良好 | 6月/1次 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 | 6月/1次 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 | 6月/1次 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损室、断丝数不超过制造单位要求 | 6月/1次 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 | 6月/1次 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 | 6月/1次 |
| 13 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观 良好，无老化等现象 | 6月/1次 |
| 14 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 | 6月/1次 |
| 15 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 | 6月/1次 |
| 16 | 资料汇总 | 收集整理半年内维护、保养、维修资料交机关后勤及物业，作为半年付款依据及电梯技术档案资料（一台一册）。 | 6月/1次 |

电梯设施设备维护保养标准及要求（全年）

| 序号 | 维护保养内容 | 维护保养标准及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 | 12月/1次 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 | 12月/1次 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查、磨损量不超过制造单位要求 | 12月/1次 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 | 12月/1次 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 | 12月/1次 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每 2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行 一次限速器动作速度校验） | 工作正常 | 12月/1次 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 | 12月/1次 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 | 12月/1次 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安全螺栓 | 紧固 | 12月/1次 |
| 10 | 轿厢和对重／平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 | 12月/1次 |
| 11 | 轿厢和对重／平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 | 12月/1次 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 | 12月/1次 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 | 12月/1次 |
| 14 | 轿厢对重装置 | 准确有效 | 12月/1次 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 | 12月/1次 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 | 12月/1次 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 | 12月/1次 |
| 18 | 资料汇总 | 收集整理本年内维护、保养、维修资料交机关后勤及物业，作为年度付款依据及电梯技术档案资料（一台一册）。 |  |